Расчёт схемы с расцепителем минимального напряжения и датчиком освещённости

Краткая лекция к практической работе · МДК 04.02, 3-й семестр

Схема автоматического управления освещением включает датчик освещённости, который включает лампу при наступлении темноты, и расцепитель минимального напряжения, отключающий нагрузку при недопустимом снижении напряжения питания. Расчёт сводится к определению параметров катушки расцепителя, делителя с фоторезистором и сечения осветительной линии.

# 1. Расцепитель минимального напряжения

Расцепитель удерживает аппарат во включённом положении, пока напряжение на катушке достаточно для притяжения якоря. При снижении напряжения до 0,35…0,7 Uн расцепитель отпускает якорь и отключает цепь. При напряжении 0,85 Uн и выше он должен надёжно удерживаться; в расчёте принимают уставку 0,5 Uн.

Iн = Pн / Uн

Rк = Uн2 / Pн

Uотп = 0,5 · Uн

Uвкл = 0,85 · Uн

Для Uн = 24 В и Pн = 3 Вт: Iн = 0,125 А; Rк = 192 Ом; Uотп = 12 В; Uвкл = 20,4 В. Сопротивление медной катушки растёт при нагреве, поэтому уставку проверяют при рабочей температуре.

R(θ) = R20 · [1 + α · (θ − 20)]

Uотп(θ) = Iотп · R(θ)

При 40 °C сопротивление катушки 207,4 Ом, а Uотп = 12,96 В — на 8 % выше, чем при 20 °C. Катушку питают по линии; потерю напряжения рассчитывают по формуле

ΔU = 2 · ρ · l · I / S

При l = 50 м, S = 1,5 мм² и I = 0,125 А потеря составляет 0,146 В, напряжение на катушке — 23,85 В, что выше 20,4 В. Суммарная мощность схемы складывается из мощности расцепителя, датчика и реле:

PΣ = Pн + Pд + Pрел

Для примера PΣ = 4,7 Вт, IΣ = 0,196 А; подходит блок 24 В на 1,25 А.

# 2. Датчик освещённости

Сопротивление фоторезистора Rф уменьшается с ростом освещённости E. В делителе фоторезистор включают нижним плечом, а резистор R1 — верхним. Выходное напряжение снимают с фоторезистора:

Uвых = Uпит · Rф / (R1 + Rф)

В темноте Rф велико, поэтому Uвых близко к Uпит; при освещении напряжение уменьшается. Резистор R1 выбирают так, чтобы при требуемой освещённости включения выполнялось Uвых = Uпор:

R1 = Rф(Eвкл) · (Uпит / Uпор − 1)

Для Eвкл = 150 лк Rф = 5,5 кОм, Uпит = 12 В и Uпор = 2,5 В: R1 = 5,5 · 3,8 = 20,9 кОм, принимают 20 кОм. Фактический порог 2,5 В достигается при Rф = 5,26 кОм, что соответствует Eвкл ≈ 164 лк.

Чтобы лампа не мигала около порога, датчик имеет гистерезис h:

Uотк = (1 − h) · Uвкл

При h = 25 % Uотк = 1,875 В; этому соответствуют Rф = 3,70 кОм и Eотк ≈ 258 лк. Гистерезис по освещённости — 94 лк.

# 3. Осветительная линия

Ток осветительной линии и потерю напряжения определяют по формулам:

Iл = Pл / (Uс · cos φ)

ΔU = 2 · ρ · L · Iл / S

ΔU, % = 100 · ΔU / Uс

Для активной нагрузки cos φ = 1. При Pл = 3,0 кВт Iл = 13,04 А. При L = 60 м: S = 1,5 мм² — 7,94 %; 2,5 — 4,76 %; 4 — 2,98 %; 6 — 1,98 %.

Условию ΔUдоп = 3 % удовлетворяют 4 и 6 мм². Принимают 4 мм², а при возможности — 6 мм² с запасом. Автоматический выключатель B16 согласован с кабелем 4 мм². Расчёт выполняют при 20 °C; при нагреве сопротивление меди растёт, поэтому реальная потеря больше, и запас по сечению полезен.

# 4. Порядок расчёта

1. Выбрать данные варианта.

2. Рассчитать цепь расцепителя и проверить удержание при нагреве.

3. Рассчитать R1 и пороги датчика.

4. Выбрать сечение линии по 3 % и проверить по допустимому току; сделать вывод.

# Вывод

Схема работоспособна, если расцепитель удерживается при 0,85 Uн, пороги датчика соответствуют заданной освещённости, а потеря напряжения не превышает 3 %. Если условие не выполняется, увеличивают сечение кабеля или корректируют R1.