РАСЧЁТНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Монтаж, наладка и ремонт схемы подключения трёхфазного электронного счётчика к линиям питания электрооборудования

Цель работы: изучить схему прямого включения трёхфазного счётчика, порядок монтажа, наладки и проверки; научиться выбирать счётчик, вводный автомат и кабель по допустимым токам.

Исходные данные. Трёхфазная сеть 3×230/400 В, 50 Гц; cos φ — по варианту; включение счётчика — прямое, 0,4 кВ; мощность нагрузки P — по варианту.

Варианты исходных данных

| Вар. | Мощность P, кВт | cos φ | U, В | Iр, А (по формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,92 | 400 | — |
| 2 | 20 | 0,88 | 400 | — |
| 3 | 30 | 0,84 | 400 | — |
| 4 | 40 | 0,80 | 400 | — |

1. Формулы для расчёта. Расчётный ток линии и условия выбора:

Iр = P / (√3 · U · cos φ)

Iр ≤ Iмакс

Iр ≤ Iном ≤ Iдоп

Счётчик выбирают по максимальному току, вводный автомат — по номинальному току, кабель — по длительно допустимому току. Числовые расчёты в работе не выполняются.

| Счётчики Тип счётчика; Iмакс, А. Энергомера CE 102; 60. Энергомера CE 208; 60. Меркурий 234; 60. Энергомера CE 102; 100. Энергомера CE 308; 100. Меркурий 234; 100. | Вводные автоматы и кабели QF Iном, А; Iдоп, А; S, мм². 20; 25; 4. 32; 40; 6. 40; 50; 10. 63; 70; 16. 80; 100; 25. 100; 135; 35. |
| --- | --- |

Рисунок 1 — Схема прямого включения трёхфазного счётчика

Клеммы счётчика: 1–2 — L1; 3–4 — L2; 5–6 — L3; 7–8 — N. PE-проводник проходит отдельно, к шине PE, минуя счётчик.

2. Монтаж.

Отключить линию, заблокировать QF1, проверить отсутствие напряжения; установить счётчик на DIN-рейку.

Завести кабель: вход — 1, 3, 5, 7; выход — 2, 4, 6, 8. PE подключить отдельно.

Затянуть клеммы, проверить маркировку, отсутствие замыканий и надёжность контактов.

Подать напряжение, проверить наличие фаз, дисплей и отсутствие обратного отсчёта.

3. Наладка. Проверить порядок фаз L1–L2–L3, напряжение на входе и выходе, отсутствие отсчёта без нагрузки, работу счётчика под нагрузкой; установить дату, время и тариф; опломбировать клеммную крышку.

4. Ремонт и типовые неисправности.

Нет индикации — проверить питание и контакты;

обратный отсчёт — проверить направление включения;

нагрев клемм — проверить затяжку и сечение.

Внутренний ремонт счётчика выполняет специализированная организация, в мастерской счётчик заменяют.

5. Охрана труда. Работы выполняет электромонтёр не ниже III группы: отключение, проверка отсутствия напряжения, диэлектрические СИЗ и изолированный инструмент.

Вывод. Счётчик выбирают по Iмакс, автомат — по Iном, кабель — по Iдоп; правильность выбора проверяют по формулам Iр ≤ Iном.макс и Iр ≤ Iном ≤ Iдоп.