Практическая работа. Подключение выключателей и розеток: схемы и технологические карты

Цель работы

Изучить схемы подключения выключателей и розеток, определить назначение проводников и составить технологические карты монтажа розетки и одноклавишного выключателя.

Краткие сведения

Выключатель разрывает фазный провод; ноль и защитное заземление через него не коммутируются.

В розетке с заземлением три контакта: L — фаза, N — ноль, PE — защитное заземление.

Обычно фаза — коричневый или чёрный провод, ноль — синий, PE — жёлто-зелёный; цвета проверяют по маркировке кабеля.

Соединения выполняют в распределительных коробках и подрозетниках, а не в штробе.

Одноклавишный выключатель имеет два контакта, двухклавишный — три, проходной — три контакта с переключением.

Схемы подключения

Схема 1 — Одноклавишный выключатель

Схема 2 — Двухклавишный выключатель

Схема 3 — Проходной выключатель

Схема 4 — Розетка: с заземлением и без заземления

Схема 5 — Блок «выключатель + розетка»

Типичные ошибки

выключатель разрывает ноль вместо фазы;

PE и N перепутаны в розетке;

соединения выполнены в штробе, а не в коробке;

недостаточный запас жил в подрозетнике;

розетка с заземлением подключена без PE;

проходной выключатель подключён как обычный;

в блоке «выключатель + розетка» перепутаны цепи питания.

Отчёт

1. Цель работы и краткие сведения;

2. Пять схем подключения;

3. Технологическая карта монтажа одноклавишного выключателя;

4. Разбор типичных ошибок;

5. Вывод.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 (образец)

Подключение розетки с заземлением

| № п/п | Наименование операций | Эскиз или место выполнения | Оборудование и приспособления | Инструмент | Норма времени, мин | Разряд исполнителя | Технические условия и дополнительные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучить схему и маркировку | Рабочее место; схема подключения | Схема, кабельный журнал | Маркер | 5 | 3 | Определить L, N, PE. Сверить схему с заданием. |
| 2 | Обесточить линию | Распределительный щит | — | Индикатор напряжения, отвертка | 5 | 3 | Убедиться в отсутствии напряжения на всех полюсах. Вывесить предупреждение. |
| 3 | Разметить место установки | Стена; место подрозетника | Уровень, шаблон | Маркер, рулетка | 8 | 3 | Высота — по заданию. Проверить горизонтальность и удобство. |
| 4 | Подготовить гнездо и установить подрозетник | Стена; гнездо подрозетника | Перфоратор, пылесос, подрозетник | Бур, уровень, шпатель | 15 | 3 | Глубина — по толщине механизма. Подрозетник установить заподлицо. Кабель завести с запасом 10–15 см. |
| 5 | Завести кабель | Подрозетник, распределительная коробка | — | Стриппер, бокорезы | 8 | 3 | Не повредить изоляцию. Соблюдать радиус изгиба. Выполнить маркировку. |
| 6 | Разделать жилы | Подрозетник | — | Стриппер | 7 | 3 | Зачистка жил 8–10 мм. Не повредить PE. Удалить загрязнения. |
| 7 | Подключить розетку | Подрозетник | Розетка с заземляющим контактом | Отвертка, индикатор | 10 | 3 | L — фаза, N — ноль, PE — заземление. Затяжка клемм 0,8–1,2 Н·м. PE не коммутировать. |
| 8 | Установить механизм и рамку | Подрозетник | Механизм, рамка | Отвертка | 5 | 3 | Не защемить жилы. Рамка без перекосов. Механизм закрепить надежно. |
| 9 | Проверить | Розетка | Тестер или индикатор | Индикатор, отвертка | 10 | 3 | Проверить PE, полярность, затяжку клемм и маркировку. |
| 10 | Сдать работу | Рабочее место | — | — | 5 | 3 | Заполнить отчёт. Убрать рабочее место. |

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 (бланк)

Подключение одноклавишного выключателя

| № п/п | Наименование операций | Эскиз или место выполнения | Оборудование и приспособления | Инструмент | Норма времени, мин | Разряд исполнителя | Технические условия и дополнительные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |