Практическая работа. Расчёт схемы с расцепителем минимального напряжения и датчиком освещённости

# Цель работы

Рассчитать цепь расцепителя минимального напряжения, делитель датчика освещённости и осветительную линию, построить графики и сделать вывод о работоспособности схемы. Работа выполняется расчётно, по варианту.

# Исходные данные

Напряжение сети Uс = 230 В; питание датчика Uпит = 12 В; порог компаратора Uпор = 2,5 В; расцепитель Uн = 24 В, Pн = 3 Вт; удельное сопротивление меди ρ = 0,0175 Ом·мм²/м; допустимая потеря напряжения ΔUдоп = 3 %; cos φ = 1.

Данные варианта возьмите из таблицы 1.

| Вариант | Pл, кВт | Lл, м | Eвкл, лк | h, % | lр, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,6 | 15 | 20 | 5 | 10 |
| 2 | 0,9 | 20 | 30 | 10 | 15 |
| 3 | 1,2 | 25 | 50 | 10 | 20 |
| 4 | 1,5 | 30 | 50 | 15 | 25 |
| 5 | 1,8 | 35 | 75 | 15 | 30 |
| 6 | 2,1 | 40 | 75 | 20 | 35 |
| 7 | 2,5 | 50 | 100 | 20 | 40 |
| 8 | 3,0 | 60 | 150 | 25 | 50 |

Таблица 1 — Варианты задания

Сопротивление фоторезистора приведено в таблице 2; для промежуточных значений E используйте линейную интерполяцию.

| E, лк | Rф, кОм |
| --- | --- |
| 1 | 250 |
| 10 | 50 |
| 20 | 30 |
| 30 | 20 |
| 50 | 14 |
| 75 | 10 |
| 100 | 8 |
| 150 | 5,5 |
| 300 | 3,0 |

Таблица 2 — Сопротивление фоторезистора

# Расчётная часть

Пример для варианта 8. Для своего варианта подставьте данные таблицы 1; порядок расчёта не меняется.

## 1. Цепь расцепителя

Iн = Pн / Uн

Rк = Uн2 / Pн

Uотп = 0,5 · Uн

Uвкл = 0,85 · Uн

Iн = 0,125 А.

Rк = 192 Ом.

Uотп = 12 В.

Uвкл = 20,4 В.

При 40 °C: R = 207,4 Ом.

Uотп = 12,96 В (+8 %).

При lр = 50 м, S = 1,5 мм²:

ΔU = 0,146 В.

Uкат = 23,85 В, что выше 20,4 В.

PΣ = 4,7 Вт.

IΣ = 0,196 А.

Блок 24 В на 1,25 А подходит.

## 2. Датчик освещённости

R1 = Rф(Eвкл) · (Uпит / Uпор − 1)

Uвых = Uпит · Rф / (R1 + Rф)

Uотк = (1 − h) · Uвкл

При Eвкл = 150 лк: Rф = 5,5 кОм.

R1 = 5,5 · 3,8 = 20,9 кОм.

Принимаем R1 = 20 кОм.

Порог 2,5 В: Rф = 5,26 кОм.

Eвкл ≈ 164 лк.

При h = 25 %: Uотк = 1,875 В.

Rф = 3,70 кОм.

Eотк ≈ 258 лк.

Гистерезис 94 лк.

Рассчитайте Uвых для своего R1 по таблице 2 и постройте график.

Рисунок 1 — Выходное напряжение делителя при R1 = 20 кОм; штриховые линии — пороги (вариант 8).

## 3. Осветительная линия

Iл = Pл / Uс

ΔU = 2 · ρ · L · Iл / S

ΔU, % = 100 · ΔU / Uс

Iл = 13,04 А.

Результаты — в таблице 3.

Принимаем 4 мм².

Лучше 6 мм² с запасом.

Автоматический выключатель B16.

| S, мм² | ΔU, В | ΔU, % | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 18,26 | 7,94 | не проходит |
| 2,5 | 10,96 | 4,76 | не проходит |
| 4 | 6,85 | 2,98 | проходит |
| 6 | 4,57 | 1,98 | проходит с запасом |

Таблица 3 — Потеря напряжения при L = 60 м и Iл = 13,04 А

Рисунок 2 — Потеря напряжения в линии при Pл = 3,0 кВт и Iл = 13,04 А; штриховая линия — 3 % (вариант 8).

# Отчёт

номер варианта и исходные данные;

формулы и расчёты по заданиям 1–3;

таблицы 2–3 и графики 1–2;

вывод: выполняются ли условия по удержанию расцепителя, порогам датчика и потере напряжения; если нет — что изменить.

# Контрольные вопросы

1. Почему расцепитель должен удерживаться при 0,85 Uн и отпускать при 0,5 Uн?

2. Как температура катушки влияет на напряжение отпускания?

3. Как сопротивление R1 влияет на пороги включения и отключения?

4. Зачем датчику гистерезис и как его учесть в расчёте?

5. Почему кабель 1,5 мм² не проходит по потере напряжения при 60 м, хотя его допустимый ток больше 13 А?